Załącznik nr 5

Nr sprawy FZ1/3/2015

INSTRUKCJA do przeprowadzenia testów na urządzeniach: odwadniającym i zagęszczającym.

Uwodnienie osadu  po prasie  powinno wynosić około -  83%

Sucha masa po zagęszczaczu mechanicznym powinna wynosić około – 5 %

I. Prasa: proszek – maksymalna ilość prób – 2

Aby przeprowadzić próby na prasie należy ustalić stężenia nadawy tj. do pustego zbiornika wsypowego stacji wsypywać badany polielektrolit  i przez 30 sekund spuszczać go do pojemnika. Polielektrolit zgromadzony w pojemniku należy zważyć. Czynność tę należy powtórzyć trzykrotnie. Wyniki uśrednić. Ilość wody jest zawsze taka sama tj. 3000 litrów w/h

Regulować nastawy pompy polielektrolitu w % - wydajność pompy dozującej w l/h (pompa polielektrolitu do prasy 3 500 l/h = 100% )

Zakres badań laboratoryjnych:

Osad przed prasą – uwodnienie, sucha masa

Osad po prasie – j/w

Odciek z prasy – zawiesina ogólna, CHZT

II. Zagęszczacz mechaniczny: emulsja – maksymalna ilość prób – 2

Aby przeprowadzić próby na zagęszczaczu należy ustalić stężenia nadawy tj. tj.pojemnik z polieletrolitem należy podłączyć do pompy dozującej do stacji. Od strony rurociągu tłocznego należy postawić puste naczynie .Po uruchomieniu pompy należy zmierzyć wyznaczony czas 30 sekund i zatrzymać pompę, po czym  zważyć zawartość naczynia po stronie rurociągu tłocznego. Czynność tę należy powtórzyć trzykrotnie. Wyniki uśrednić. Ilość wody jest zawsze taka sama tj.3000 litrów w/h.

Nastawy pompy w % - wydajność w l/h (pompa polielektrolitu dla zagęszczacza 2 200 l/h = 100 %)

Zakres badań laboratoryjnych.:

Osad przed zagęszczaczem – uwodnienie, sucha masa

Osad po zagęszczaczu – j/w

Odciek z zagęszczacza – zawiesina ogólna, CHZT.

III. Obliczyć stężenia ze wzoru:

Uśredniona waga  x 3600

Stężenie = ----------------------------- : 3000/1000 x 100 =    %

30

1 l wody = 1 kg