ZAŁĄCZNIK NR 4, nr sprawy TS/7/2019

Wykaz urządzeń objętych umową serwisową

- Dmuchawa GM 25 S – 1 szt., Fab Nr: 757419, producent AERZEN, stan licznika pracy na dzień 30.09.2019 r.  - 8340 h

- Dmuchawa GM 80 L – 3 szt.,

  - Fab Nr.  1004788 – 21634 h - stan na 01.08.19 r.

  - 763524 – 10940 h - stan na 01.08.19

  - 763526 – 647 h – stan na 02.09.18,

producent AERZEN

- Dmuchawa GM 80 L – 1 szt.,  Fab Nr.  1063311, producent AERZEN, stan licznika pracy na dzień 01.08.19 r. - 16610

- Dmuchawa GM 7 L – 1 szt. Fab Nr.  1522508, producent AERZEN, stan licznika pracy na dzień 01.08.19 r. - 15859

ZAŁĄCZNIK NR 5, nr sprawy TS/7/2019

Częstotliwość i harmonogram przeglądów

Zakres przeglądów dmuchaw AERZEN

przegląd: ( A ) 500 godzin lub po wykonaniu remontu

- pomiary drgań

- pomiary temperatur

- kontrola zaworów bezpieczeństwa

- kontrola aeromatów

- wymiana oleju

- kontrola osiowania maszyny z silnikiem

przegląd: ( B ) 4000 / 12000 godzin lub raz na rok

- pomiary drgań

- pomiary temperatur

- kontrola zaworów bezpieczeństwa

- kontrola luzów na rotorach i płytach bocznych

- kontrola osiowania maszyny z silnikiem

- kontrola pasów napędowych

- kontrola aeromatów

- sprawdzenie silnika

- ogólna kontrola pracy maszyny

- wymiana oleju

- wymiana filtra powietrza

przegląd: ( C ) 8000 / 16000 godzin lub raz na rok

- pomiary drgań

- pomiary temperatur

- kontrola zaworów bezpieczeństwa

- kontrola luzów na rotorach i płytach bocznych

- kontrola osiowania maszyny z silnikiem

- kontrola aeromatów

- sprawdzenie silnika

- ogólna kontrola pracy maszyny

- wymiana pasów napędowych

- wymiana oleju

- wymiana filtra powietrza

przegląd: ( F ) 20000 godzin

- wymontowanie maszyny ze stanowiska pracy

- transport stopnia do serwisu

- demontaż stopnia dmuchawy

- czyszczenie poszczególnych części

- kontrola stanu technicznego poszczególnych zdemontowanych elementów

- wymiana łożysk i uszczelnień

- ustawianie luzów na płytach bocznych

- ustawianie luzów na rotorach

- uszczelnienie stopnia maszyny

- zwrotny transport stopnia

- zabudowa na stanowisko wyremontowanego stopnia

- sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa

- ustawianie kół pasowych

- wymiana filtra powietrza

- wymiana oleju

- wymiana pasów napędowych

- rozruch próbny

- pomiary drgań i temperatur

- spisanie protokołu odbioru

W przypadku, gdy zakres remontu, w trakcie demontażu dmuchawy, ulegnie zmianie, dodatkowe prace zostaną przeprowadzone po zatwierdzeniu oferty przez Zamawiającego.